## Slide 1
🏫 Технически Университет - филиал Пловдив
Разпределена Вградена Система за Термично Управление на Център за Данни
Курсов проект
Дисциплина: Разпределени Вградени Системи
Изготвили:
Стефани Узунова — ФН: 616551 Владимир Върбанов — ФН: 616602 Данаил Атанасов — ФН: 616614
Март 2026 г.

## Slide 2
Съдържание
1. Описание на задачата
2. Системен обзор и хардуерни компоненти
3. GPIO разпределение на пиновете
4. Модул 1 — Следене на температурата и влажността
5. Модул 2 — Управление на вентилацията (вентилатор + клапи)
6. Логика на автоматично управление
7. Комуникационни протоколи — MQTT и SNMP
8. Програмна архитектура (Python / FastAPI / React)
9. Уеб интерфейс и симулационен режим
10. Заключение и резултати
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 2 / 13

## Slide 3
Описание на задачата
Задание:
• Проектиране на разпределена вградена система за термично управление на ЦД
• Реализация на Raspberry Pi 5 с Python FastAPI бекенд и React уеб интерфейс
Модул 1 — Следене на температурата:
• Отчитане на температура и влажност чрез сензор BME280 (I²C) или DHT22 (GPIO)
• Докладване на стойностите по мрежа чрез SNMP v2c протокол
• Съхранение на исторически данни в SQLite база данни
Модул 2 — Управление на вентилацията:
• Управление на вентилатор с 3 степени (НИСКА / СРЕДНА / ВИСОКА) чрез Modbus RTU
• Управление на 2 клапи: Клапа 1 — рециркулация вътре, Клапа 2 — изпускане навън
• Детекция на въздушен поток чрез дискретни входове (DI) на Modbus модула
• Автоматичен и ръчен режим на управление + MQTT брокер за много Pi устройства
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 3 / 13

## Slide 4
Хардуерни компоненти
Компонент | Модел / Спецификация | Интерфейс | Брой
Едноплаткови компютър | Raspberry Pi 5 (4/8 GB RAM) | — | 1
Сензор температура/влажност | BME280 | I²C 0x76 | 1
Алт. сензор | DHT22 | GPIO 4 (BCM) | 1
RS-485 USB адаптер | CH340 / FT232 | USB → /dev/ttyUSB0 | 1
Modbus RTU релеен модул | 8-канален, 5A/230VAC | RS-485 Slave ID 1 | 1
Вентилатор | 3-степенен AC/DC, 24V (3.3-5V PWM) | Relay 1–3 (one-hot) | 1
Актуатори за клапи | 24 VDC моторизирани | Relay 4–5 | 2
Датчици за въздушен поток | NPN/PNP дигитален изход | Modbus DI 0, DI 1 | 2
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 4 / 13

## Slide 5
GPIO разпределение — Raspberry Pi 5 (BCM номерация)
GPIO (BCM) | Физ. пин | Посока | Функция
GPIO 2 (SDA) | Pin 3 | Изход/вход | BME280 — I²C Data
GPIO 3 (SCL) | Pin 5 | Изход | BME280 — I²C Clock
GPIO 4 | Pin 7 | Вход | DHT22 — данни (алт. сензор)
GPIO 17 | Pin 11 | Изход | Статус LED (зелен — heartbeat)
GPIO 27 | Pin 13 | Изход | Алarm LED (червен — критична T°)
GPIO 22 | Pin 15 | Вход (PU) | Бутон — превключване АВТО/РЪЧЕН
GPIO 23 | Pin 16 | Вход | Тахометър на вентилатора (NPN)
GPIO 24 | Pin 18 | Вход (PD) | Обратна връзка — Клапа 1
GPIO 25 | Pin 22 | Вход (PD) | Обратна връзка — Клапа 2
PU = Pull-Up | PD = Pull-Down | Modbus DI-0/DI-1 се четат директно от RS-485 модула
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 5 / 13

## Slide 6
Модул 1 — Следене на температурата и влажността
Сензор BME280 / DHT22
• BME280 — I²C, адрес 0x76, ±0.5 °C точност
• DHT22 — GPIO 4, алтернатива при липса на I²C
• Автоматичен fallback към симулация при грешка
• Четене на всеки 5 секунди (конфигурируемо)
SNMP v2c докладване
• Enterprise OID: 1.3.6.1.4.1.54321
• Температура → .1.1.0 (×10, напр. 264 = 26.4 °C)
• Влажност → .1.2.0 (×10)
• Автоматични трапове при T ≥ 30 °C (.4.1)
• Автоматични трапове при RH ≥ 70 % (.4.2)
• Community: public | UDP порт 161/162
SQLite база данни
• Таблица readings — запис на 60 секунди
• Таблица events — системни събития
• API: GET /api/history?hours=24
• API: GET /api/statistics (min/max/avg)
• aiosqlite — асинхронен достъп
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 6 / 13

## Slide 7
Модул 2 — Управление на вентилацията
Modbus RTU — релейни изходи
Relay | Coil | Функция
Relay 1 | Coil 0 | Вентилатор НИСКА (~33 %)
Relay 2 | Coil 1 | Вентилатор СРЕДНА (~66 %)
Relay 3 | Coil 2 | Вентилатор ВИСОКА (100 %)
Relay 4 | Coil 3 | Клапа 1 — Рециркулация
Relay 5 | Coil 4 | Клапа 2 — Изпускане навън
Клапи — режими на работа
♻ Рециркулация (T < 25 °C):
Клапа 1 ОТВОРЕНА + Клапа 2 ЗАТВОРЕНА
→ въздухът се върти вътре в стаята
🌬 Изпускане (T ≥ 25 °C):
Клапа 1 ЗАТВОРЕНА + Клапа 2 ОТВОРЕНА
→ горещ въздух се изкарва навън
⚠ Fault override: ако DI-1 (изходящ поток)
не е засечен → автоматично рециркулация
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 7 / 13

## Slide 8
Логика на автоматично управление
Температура | Скорост вентилатор | Клапа 1 (Рецирк.) | Клапа 2 (Изпуск.)
T < 20 °C | ⭕ ИЗКЛЮЧЕН | ✅ ОТВОРЕНА | ❌ ЗАТВОРЕНА
20 ≤ T < 25 °C | 🟢 НИСКА | ✅ ОТВОРЕНА | ❌ ЗАТВОРЕНА
25 ≤ T < 30 °C | 🟡 СРЕДНА | ❌ ЗАТВОРЕНА | ✅ ОТВОРЕНА
T ≥ 30 °C | 🔴 ВИСОКА | ❌ ЗАТВОРЕНА | ✅ ОТВОРЕНА
Режими на управление:
• АВТО — системата автоматично избира вентилатор и клапи по температура
• РЪЧЕН — операторът задава вентилатор (0–3) и всяка клапа независимо
• Превключване: бутон GPIO 22 или REST API POST /api/mode или MQTT команда
• Прагове конфигурируемо чрез API: POST /api/thresholds {"off": 20, "low": 25, "medium": 30}
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 8 / 13

## Slide 9
Комуникационни протоколи — MQTT и SNMP
MQTT (paho-mqtt) — Mosquitto брокер
• Broker: TCP :1883 | TLS :8883 (опция)
• NODE_ID: datacenter_node_01 (уникален за Pi)
• Публикуване: datacenter/{node}/status (retained JSON)
• Индивидуални топики: sensors/temperature, actuators/fan_speed...
• Команди (subscribe): cmd/fan_speed, cmd/valve, cmd/mode
• Fallback: при > 10 неуспешни опита → SNMP режим
• LWT (Last Will): status = offline при изключване
SNMP v2c — резервен протокол
OID суфикс | Описание
.1.1.0 | Температура (×10 °C)
.1.2.0 | Влажност (×10 %)
.2.1.0 | Скорост вентилатор (0–3)
.2.2.0 | Клапа 1 (0/1)
.2.3.0 | Клапа 2 (0/1)
.3.1.0 | Въздух вход (0/1)
.3.2.0 | Въздух изход (0/1)
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 9 / 13

## Slide 10
Програмна архитектура
Бекенд (Python 3.11):
Файл | Описание
main.py | FastAPI сървър — REST API, WebSocket, статични файлове
config.py | Всички константи — GPIO, Modbus, MQTT, SNMP, прагове
sensor_reader.py | BME280/DHT22 + симулационен override
control_logic.py | Автоматична логика АВТО/РЪЧЕН режим
IOControl/modbus_control.py | Modbus RTU — вентилатор + клапи + DI
IOControl/gpio_handler.py | GPIO — LED, бутон, тахометър, feedback
Networking/mqtt_client.py | MQTT pub/sub + fallback логика
Networking/snmp_agent.py | SNMP v2c агент + traps
Storage/data_logger.py | SQLite асинхронен логер (aiosqlite)
Фронтенд (React 18 + Vite):
• SensorGauges.jsx — радиални циферблати
• FanControl.jsx — 4 бутона (OFF/LOW/MED/HIGH)
• ValveControl.jsx — 2 toggle превключвателя
• AirflowStatus.jsx — DI индикатори
• ModeToggle.jsx — АВТО/РЪЧЕН
• AlertsPanel.jsx — цветни известия
• HistoricalChart.jsx — Recharts линейна графика
• SimulationPanel.jsx — слайдери + сценарии
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 10 / 13

## Slide 11
Уеб интерфейс — React Dashboard
Достъп: http://<RPi-IP>:8000 | API документация: /docs | WebSocket: ws://<IP>:8000/ws
Функционалности:
• Радиални циферблати за температура (°C) и влажност (%) с цветово кодиране
• Панел АВТО/РЪЧЕН режим — превключване с един клик
• Управление на вентилатора — 4 бутона (OFF / НИСКА / СРЕДНА / ВИСОКА)
• Управление на клапите — toggle превключватели (само в РЪЧЕН режим)
• Датчици за въздушен поток — визуален статус на DI-0 и DI-1
• GPIO обратна връзка — RPM на вентилатора, позиция на клапите
• Известия — цветово кодирани (зелен/жълт/червен)
• Историческа графика — линейна Recharts за последните 1/6/12/24 часа
• Статус на MQTT — ✓ свързан / SNMP↩ fallback
REST API:
• GET /api/status
• POST /api/fan
• POST /api/valve
• POST /api/mode
• POST /api/thresholds
• GET /api/history
• GET /api/statistics
• GET /api/mqtt
• GET /api/gpio
• GET/POST /api/simulation
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 11 / 13

## Slide 12
Симулационен режим
Предназначение:
• Системата може да работи напълно без физически хардуер (сензори / Modbus)
• Два нива на симулация — автоматична (няма хардуер) и ръчна (API override)
Ниво 1 — Автоматична симулация (hardware fallback):
• При липса на BME280/DHT22 — sensor_reader.py генерира реалистични стойности (синусоидален drift)
• При липса на Modbus адаптер — IOControl симулира relay/DI операции с лог съобщения
Ниво 2 — Ръчен override (SimulationPanel в UI):
• Слайдер за температура (10–45 °C) и влажност (10–95 %) в реално време
• Предварителен преглед на очакваното поведение (вентилатор + клапи) преди прилагане
• Бързи сценарии: 🌿 Нормална / ☀ Топло / 🌡 Горещо / 🔥 Критично / 💧 Вис. влажност
• API: POST /api/simulation {"enabled": true, "temperature": 31, "humidity": 68}
• Индикатор ⚗ СИМУЛАЦИЯ се показва в заглавието на сензорния панел
Полезно за: демонстрация без хардуер | тестване на UI/UX | верификация на логиката
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 12 / 13

## Slide 13
Заключение и резултати
Реализирани функционалности:
Функционалност | Статус
Четене на температура/влажност (BME280 / DHT22) | ✅ Реализирано
Modbus RTU управление — вентилатор 3 степени + 2 клапи | ✅ Реализирано
GPIO — LED индикатори, бутон, тахометър, valve feedback | ✅ Реализирано
SNMP v2c докладване + автоматични трапове | ✅ Реализирано
MQTT брокер (Mosquitto) + multi-node поддръжка | ✅ Реализирано
Автоматичен fallback MQTT → SNMP | ✅ Реализирано
SQLite база данни с история и статистика | ✅ Реализирано
React уеб интерфейс с WebSocket в реално време | ✅ Реализирано
Симулационен режим (без хардуер) | ✅ Реализирано
Благодарим за вниманието!
Разпределени Вградени Системи | Курсов проект | 2025/2026 | 13 / 13