ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

КУРСОВ ПРОЕКТ

Разпределена Вградена Система за Термично Управление на Център за Данни

Дисциплина: Разпределени Вградени Системи

Изготвили:

Стефани Узунова  —  ФН: 616551

Владимир Върбанов  —  ФН: 616602

Данаил Атанасов  —  ФН: 616614

Март  2026 г.

1. Въведение

Настоящият курсов проект разработва разпределена вградена система за термично управление на сървърна стая (Datacenter). Системата е реализирана на платформата Raspberry Pi 5 и включва два основни функционални модула:

Модул 1 — Следене на температурата и влажността с SNMP докладване

Модул 2 — Автоматично управление на вентилацията (вентилатор с 3 степени + 2 клапи)

Комуникацията между множество Pi устройства се осъществява чрез MQTT брокер (Mosquitto), с автоматичен fallback към SNMP при недостъпен брокер.

2. Хардуерни компоненти

2.1. Списък с компоненти

| Компонент | Модел | Интерфейс | Бр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Едноплаткови компютър | Raspberry Pi 5 (4 GB) | — | 1 |
| Температурен сензор | BME280 | I²C 0x76 | 1 |
| Алт. сензор | DHT22 | GPIO 4 | 1 |
| RS-485 адаптер | CH340/FT232 | USB /dev/ttyUSB0 | 1 |
| Modbus RTU релеен модул | 8-кан. 5A/230VAC ->24V DC | RS-485 Slave 1 | 1 |
| Вентилатор | 3-степенен | Relay 1–3 | 1 |
| Клапни актуатори | 24 VDC | Relay 4–5 | 2 |
| Въздушни датчици | NPN/PNP DI | Modbus DI 0,1 | 2 |

2.2. GPIO разпределение на пиновете (BCM)

| GPIO (BCM) | Физ. пин | Посока | Функция |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 2 (SDA) | Pin 3 | Двупосочен | BME280 I²C Data |
| GPIO 3 (SCL) | Pin 5 | Изход | BME280 I²C Clock |
| GPIO 4 | Pin 7 | Вход | DHT22 данни |
| GPIO 17 | Pin 11 | Изход | Статус LED (зелен, heartbeat) |
| GPIO 27 | Pin 13 | Изход | Alarm LED (червен, критична T°) |
| GPIO 22 | Pin 15 | Вход PU | Бутон АВТО/РЪЧЕН (дебаунс 200 ms) |
| GPIO 23 | Pin 16 | Вход | Тахометър вентилатор (NPN импулс) |
| GPIO 24 | Pin 18 | Вход PD | Обратна връзка Клапа 1 |
| GPIO 25 | Pin 22 | Вход PD | Обратна връзка Клапа 2 |

2.3. Modbus RTU — адресна карта

| Тип | Адрес | Функция |
| --- | --- | --- |
| Coil | 0 | Вентилатор НИСКА (~33 %) |
| Coil | 1 | Вентилатор СРЕДНА (~66 %) |
| Coil | 2 | Вентилатор ВИСОКА (100 %) |
| Coil | 3 | Клапа 1 — Рециркулация |
| Coil | 4 | Клапа 2 — Изпускане навън |
| DI | 0 | Датчик входящ въздушен поток |
| DI | 1 | Датчик изходящ въздушен поток |

3. Програмна архитектура

3.1. Бекенд модули (Python 3.11)

| Файл / Модул | Описание |
| --- | --- |
| main.py | FastAPI + Uvicorn сървър — REST API, WebSocket, статични файлове |
| config.py | Централна конфигурация: GPIO пинове, Modbus, MQTT, SNMP, прагове |
| sensor_reader.py | Четене от BME280/DHT22; симулационен override (set_override) |
| control_logic.py | Автоматична логика; АВТО/РЪЧЕН режим; управление на прагове |
| IOControl/modbus_control.py | Modbus RTU клиент — fan one-hot + valve coils + DI четене |
| IOControl/gpio_handler.py | GPIO — heartbeat LED, alarm LED, бутон ISR, тахометър RPM |
| Networking/mqtt_client.py | paho-mqtt pub/sub + reconnect + fallback логика |
| Networking/snmp_agent.py | SNMP v2c агент — OID стойности + trap изпращане |
| Storage/data_logger.py | aiosqlite асинхронен логер — readings + events таблици |

3.2. React Фронтенд (Vite + React 18)

SensorGauges.jsx — RadialBarChart циферблати за температура и влажност

FanControl.jsx — четири бутона OFF/НИСКА/СРЕДНА/ВИСОКА (disabled в АВТО)

ValveControl.jsx — два toggle превключвателя за клапи

AirflowStatus.jsx — визуален статус на DI-0 и DI-1

ModeToggle.jsx — превключвател АВТО ↔ РЪЧЕН

AlertsPanel.jsx — цветно кодирани известия (info/warning/critical)

HistoricalChart.jsx — LineChart (Recharts) за 1/6/12/24 часа

SimulationPanel.jsx — слайдери + предварителен преглед + бързи сценарии

useWebSocket.js — custom hook с exponential-backoff reconnect

4. Комуникационни протоколи

4.1. MQTT — Mosquitto брокер

Системата използва MQTT v3.1.1 (paho-mqtt библиотека) за публикуване на телеметрия и получаване на команди от отдалечени клиенти или други Pi устройства.

Топик структура

| Топик | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| datacenter/{node}/status | Pub (retained) | Пълно JSON състояние |
| datacenter/{node}/sensors/temperature | Pub (retained) | Температура float |
| datacenter/{node}/sensors/humidity | Pub (retained) | Влажност float |
| datacenter/{node}/actuators/fan_speed | Pub (retained) | 0–3 |
| datacenter/{node}/actuators/valve1 | Pub (retained) | 0/1 |
| datacenter/{node}/actuators/valve2 | Pub (retained) | 0/1 |
| datacenter/{node}/airflow/inlet | Pub (retained) | 0/1 |
| datacenter/{node}/airflow/outlet | Pub (retained) | 0/1 |
| datacenter/{node}/cmd/fan_speed | Sub | {speed: 0-3} |
| datacenter/{node}/cmd/valve | Sub | {valve_id: 1-2, open: true} |
| datacenter/{node}/cmd/mode | Sub | {mode: auto¦manual} |
| datacenter/{node}/cmd/thresholds | Sub | {off: 20, low: 25, medium: 30} |

Fallback логика: след MQTT_MAX_RECONNECTS (по подразбиране 10) неуспешни опита, системата активира SNMP режим. MQTT опитите продължават на заден план и при успешна връзка fallback се деактивира автоматично.

4.2. SNMP v2c агент

| OID | Описание | Формат |
| --- | --- | --- |
| 1.3.6.1.4.1.54321.1.1.0 | Температура | Integer × 10 (°C) |
| 1.3.6.1.4.1.54321.1.2.0 | Влажност | Integer × 10 (%) |
| 1.3.6.1.4.1.54321.2.1.0 | Скорост вентилатор | 0=OFF 1=LOW 2=MED 3=HIGH |
| 1.3.6.1.4.1.54321.2.2.0 | Клапа 1 | 0=ЗАТВОРЕНА 1=ОТВОРЕНА |
| 1.3.6.1.4.1.54321.2.3.0 | Клапа 2 | 0=ЗАТВОРЕНА 1=ОТВОРЕНА |
| 1.3.6.1.4.1.54321.3.1.0 | Въздух — вход | 0/1 |
| 1.3.6.1.4.1.54321.3.2.0 | Въздух — изход | 0/1 |
| 1.3.6.1.4.1.54321.4.1 | Trap: висока T° | T ≥ 30 °C |
| 1.3.6.1.4.1.54321.4.2 | Trap: висока влажност | RH ≥ 70 % |

5. Логика на автоматично управление

5.1. Температурни прагове

| Температура | Вентилатор | Клапа 1 (Рецирк.) | Клапа 2 (Изпуск.) |
| --- | --- | --- | --- |
| T < 20 °C | ИЗКЛЮЧЕН | ОТВОРЕНА | ЗАТВОРЕНА |
| 20 ≤ T < 25 °C | НИСКА (Coil 0) | ОТВОРЕНА | ЗАТВОРЕНА |
| 25 ≤ T < 30 °C | СРЕДНА (Coil 1) | ЗАТВОРЕНА | ОТВОРЕНА |
| T ≥ 30 °C | ВИСОКА (Coil 2) | ЗАТВОРЕНА | ОТВОРЕНА |

5.2. Fault override — защита при блокирана клапа

Ако системата е в режим на изпускане (Клапа 2 отворена) но DI-1 (изходящ поток) не е засечен, докато DI-0 (входящ поток) е активен — системата автоматично превключва на рециркулация и записва предупреждение.

6. REST API референция

| Метод | Endpoint | Тяло / Параметри | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/status | — | Текущо пълно състояние |
| POST | /api/fan | {speed: 0-3} | Задай скорост (РЪЧЕН режим) |
| POST | /api/valve | {valve_id:1-2, open:bool} | Управлявай клапа |
| POST | /api/mode | {mode: auto¦manual} | Смени режим |
| GET /POST | /api/thresholds | {off,low,medium} | Прочети/задай прагове |
| GET | /api/history | ?hours=24&limit=500 | Исторически данни |
| GET | /api/statistics | — | 24ч min/max/avg |
| GET | /api/events | ?limit=50 | Системни събития |
| GET | /api/snmp | — | SNMP MIB информация |
| GET | /api/mqtt | — | MQTT статус на връзката |
| GET | /api/gpio | — | GPIO пинове и live стойности |
| GET | /api/node | — | Node ID и MQTT топик база |
| GET /POST | /api/simulation | {enabled,temperature,humidity} | Симулационен override |
| WS | /ws | — | WebSocket real-time stream |

7. Симулационен режим

Системата поддържа два нива на симулация:

7.1. Хардуерна симулация (автоматична)

При липса на BME280/DHT22 — sensor_reader.py генерира реалистични стойности (синусоидален дрейф)

При липса на Modbus RS-485 адаптер — modbus_control.py симулира relay/DI операции

Системата стартира нормално и е напълно функционална без хардуер

7.2. Ръчен API override (SimulationPanel)

Чрез React интерфейса или директно чрез API могат да се зададат конкретни стойности за сензора:

POST /api/simulation  →  {"enabled": true, "temperature": 31.5, "humidity": 68}

Слайдер за температура: 10–45 °C с цветова лента (зелен/жълт/червен)

Слайдер за влажност: 10–95 %

Предварителен преглед — показва очакваното поведение ПРЕДИ прилагане

Бързи сценарии: Нормална (22/55) / Топло (27/60) / Горещо (28/63) / Критично (34/71) / Висока влажност (22/82)

Индикатор ⚗ СИМУЛАЦИЯ в заглавието на Sensor панела

8. Инсталация и стартиране

8.1. Бързо стартиране (Raspberry Pi)

bash install.sh

Скриптът автоматично: активира I²C, инсталира Python зависимости, изгражда React, инсталира systemd услуга.

По желание се инсталира Mosquitto MQTT брокер на същия Pi.

8.2. Python зависимости (requirements.txt)

fastapi, uvicorn[standard]

pymodbus >= 3.6

pysnmp >= 6.1

paho-mqtt >= 1.6.1, < 3.0

aiosqlite >= 0.20

wsproto (за WebSocket съвместимост с Python 3.14)

smbus2, adafruit-circuitpython-bme280, RPi.GPIO

8.3. Ръчно стартиране

source venv/bin/activate  &&  python main.py

Уеб интерфейс: http://<RPi-IP>:8000  |  API документация: http://<RPi-IP>:8000/docs

8.4. systemd услуга

sudo systemctl enable datacenter_thermal  &&  sudo systemctl start datacenter_thermal

9. Заключение

В рамките на курсовия проект е разработена пълнофункционална разпределена вградена система за термично управление, включваща:

Следене на температура и влажност с SNMP докладване

Управление на вентилатор (3 степени) и 2 клапи чрез Modbus RTU

GPIO управление на индикатори, бутон и тахометър

MQTT телеметрия с multi-node поддръжка и автоматичен SNMP fallback

Уеб базиран React интерфейс с реално-временни данни

Симулационен режим за тестване без физически хардуер

Автоматичен systemd старт и пълна документация

Системата е тествана на Windows с Python 3.14 в симулационен режим и е готова за разполагане на Raspberry Pi 5.